## 様式5
様式第５号（第８条関係）
年 度
浄化槽設置工事写真帳
| 設置者名 |  |  |  | ：
| 設置場所 |  |  |  | ：
| 工 期 |  |  |  | ：
| 施工業者名 |  |  |  | ：
| 浄化槽設備士氏名 |  |  |  | ：
日 出 町
※ 写真貼り付け規格は任意 （デジタルカメラ対応様式）
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ | 1
施工業者名：
写真番号： |  | 1
[6 empty] | 工 程 | 着工準備
[6 empty] | 写真内容 | □ | 浄化槽の設置場所
[7 empty] | □ | 周辺状況
[7 empty] | □ | 浄化槽設備士の顔
|  |  | 着工前 |  |  |  | □ | 標識看板
| いずれかの |  | (工事ヶ所全景)
標識看板
写真番号： |  | 2
[6 empty] | 工 程 | 掘削工事
（地縄張り）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 杭の打設
[7 empty] | □ | 杭・地縄、黒板等から設置位置・方向を確認できる
[6 empty] | その他 | □ | 建築確認申請又は浄化槽設置届に添付した図面に基づき位置を設定
[7 empty] | □ | 杭等を基準に地盤高、浄化槽埋設深さ等を確認
写真番号： |  | 3
[6 empty] | 工 程 | 掘削工事
（根切り工事完了）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 掘削深度を確認できる
[7 empty] | □ | 掘削幅を確認できる
[7 empty] | □ | 基面仕上げ状況が分かる
[6 empty] | その他 | 山留め工
□要 □不要
水替え工
□要 □不要
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ | 2
施工業者名：
写真番号： |  | 4
[6 empty] | 工 程 | 掘削工事
（割栗・砕石）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 地業の状況が分かる
[7 empty] | □ | 仕上がり厚が分かる ・割栗地業150mm以上 ・砕石地業100mm以上
[7 empty] | □ | 転圧状況が写っている
[6 empty] | その他 | 地下水の有無
□有り→割栗地業
□無し→砕石地業
[7 empty] | （参考） | 国通知においては、地業の後に水平を確保し墨出しを行うための捨てコンクリートを求めている
写真番号： |  | 5
[6 empty] | 工 程 | 基礎工
（底版配筋）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 配筋の下にスペーサーブロック等を敷いている事が読み取れる
[7 empty] | □ | スケールで配筋の間隔が分かる。 ctc200mmを推奨
その他
写真番号： |  | 6
[6 empty] | 工 程 | 基礎工
（底版ｺﾝｸﾘｰﾄ）
[6 empty] | 写真内容 | □ | スケールで縦横寸法を示している
[7 empty] | □ | スケールでコンクリート厚が100mm以上であることを示している
[7 empty] | □ | 小石や異物が除去されている
[6 empty] | その他 | □ | コンクリート品質は十分なものであること （下記を推奨）
[7 empty] | ・ | 強度 １８N/㎜2以上 スランプ １８㎝以下
（品質証明を添付することが望ましい）
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ | 3
施工業者名：
写真番号： |  | 7
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（浄化槽本体）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 浄化槽に記載した人槽・型式・ﾒｰｶｰ等が見える方向から撮している
[6 empty] | その他 | □ | 浄化槽に損傷等が生じないよう、浄化槽の吊り金具にロープをかけて静かに吊りおろす
写真番号： |  | 8
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（浄化槽本体）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 水張用ホースが写っている
[6 empty] | その他 | □ | 流入管・放流管のレベル確認
[7 empty] | □ | 浄化槽本体の水平確認
[7 empty] | □ | 漏水ﾁｪｯｸ
写真番号： |  | 9
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（埋め戻し）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 本体開口部を塞いでいる
[7 empty] | □ | 使用中の水準器
[7 empty] | □ | 水締め用ホース
[7 empty] | □ | 突き固め器具
[7 empty] | □ | スケールで埋め戻し高さを確認できる
[6 empty] | その他 | □ | 石、礫を含まない良質な土砂で埋め戻す
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ | 4
施工業者名：
写真番号： |  | 10
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（ﾏﾝﾎｰﾙ嵩上げ）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 嵩上げの有無が確認できる
[7 empty] | □ | スケールで嵩上げが概ね30㎝以内であることを示している
写真番号： |  | 11
[6 empty] | 工 程 | 上部床版工
（型枠・配筋）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 配筋の下にスペーサーブロック等を敷いている事が読み取れる
[7 empty] | □ | スケールで配筋の間隔が分かる。 ctc200mmを推奨
[7 empty] | □ | 開口部補強筋
[6 empty] | その他 | □ | コンクリート品質は十分なものであること （下記を推奨）
[7 empty] | ・ | 強度 １８N/㎜2以上 スランプ １８㎝以下
（品質証明を添付することが望ましい）
写真番号： |  | 12
[6 empty] | 工 程 | 上部床版工
（脱 型 後）
[6 empty] | 写真内容 | □ | スケールで縦横寸法を示している
[7 empty] | □ | スケールで厚みを示している
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ | 5
施工業者名：
写真番号： |  | 13
[6 empty] | 工 程 | 電気工事
（ブロワ）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 専用の防水ｺﾝｾﾝﾄ
[7 empty] | □ | ブロア周辺の状況
[6 empty] | その他 | □ | 適正なアース
[7 empty] | □ | 設置場所が適正
[7 empty] | □ | 防音・防振の必要性
写真番号： |  | 14
[6 empty] | 工 程 | 竣工写真
[6 empty] | 写真内容 | □ | 全体の遠景
[7 empty] | □ | 浄化槽設備士の顔
その他
[7 empty] | □ | 別紙：チェックリストにより、仕上がりの全体確認
写真番号： |  | 15
[6 empty] | 工 程 | 竣工写真
写真内容
設備
士
顔
設備
士
顔
設備
士
顔